产品技术表格

一、10kVA-3150kVA、6-10kV级、三相双绕组无励磁调压配电变压器：

| 规定 容量 | 电压组合 kV | 联接组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |  |
| (Kva) | 高压±5% | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| 10 | 6 6.3 10 10.5 11 | 0.4 | Yyn0 Dyn11 Yzn11 | 0.08 | 0.3/0.36 | 2.80 | 0.07 | 0.3/0.36 | 2.80 | 4 | 400 |
| 20 |  |  |  | 0.10 | 0.46/0.5 | 2.40 | 0.09 | 0.46/0.5 | 2.40 |  | 400 |
| 30 |  |  |  | 0.11 | 0.6/0.63 | 2.10 | 0.10 | 0.6/0.63 | 2.10 |  | 400 |
| 50 |  |  |  | 0.15 | 0.87/0.91 | 2.00 | 0.13 | 0.87/0.91 | 2.00 |  | 400 |
| 63 |  |  |  | 0.18 | 1.04/1.09 | 1.80 | 0.15 | 1.04/1.09 | 1.80 |  | 400 |
| 80 |  |  |  | 0.20 | 1.25/1.31 | 1.80 | 0.18 | 1.25/1.31 | 1.80 |  | 400 |
| 100 |  |  |  | 0.23 | 1.50/1.58 | 1.60 | 0.20 | 1.50/1.58 | 1.60 |  | 400 |
| 125 |  |  |  | 0.27 | 1.80/1.89 | 1.50 | 0.24 | 1.80/1.89 | 1.50 |  | 550 |
| 160 |  |  |  | 0.31 | 2.20/2.31 | 1.40 | 0.28 | 2.20/2.31 | 1.40 |  | 550 |
| 200 |  |  |  | 0.38 | 2.60/2.73 | 1.30 | 0.34 | 2.60/2.73 | 1.30 |  | 550 |
| 250 |  |  |  | 0.46 | 3.05/3.20 | 1.20 | 0.40 | 3.05/3.20 | 1.20 |  | 550 |
| 315 |  |  |  | 0.54 | 3.63/3.83 | 1.20 | 0.48 | 3.63/3.83 | 1.20 |  | 660 |
| 400 |  |  |  | 0.65 | 4.30/4.42 | 1.00 | 0.57 | 4.30/4.42 | 1.00 |  | 660 |
| 500 |  |  |  | 0.78 | 5.15/5.41 | 1.00 | 0.68 | 5.15/5.41 | 1.00 |  | 660 |
| 630 |  |  |  | 9.20 | 6.20 | 0.90 | 0.81 | 6.20 | 0.90 | 4.5 | 660 |
| 800 |  |  |  | 1.12 | 7.50 | 0.90 | 0.98 | 7.50 | 0.90 |  | 660 |
| 1000 |  |  |  | 1.32 | 10.30 | 0.80 | 1.15 | 10.30 | 0.80 |  | 820 |
| 1250 |  |  |  | 1.56 | 12.00 | 0.70 | 1.36 | 12.00 | 0.70 |  | 820 |
| 1600 |  |  |  | 1.88 | 14.50 | 0.60 | 1.64 | 14.50 | 0.60 |  | 820 |
| 2000 |  |  |  | 2.27 | 18.80 | 0.60 | 2.02 | 18.80 | 0.60 |  | 820 |
| 2500 |  |  |  | 2.68 | 20.70 | 0.50 | 2.38 | 20.70 | 0.50 | 5.5 | 820 |
| 3150 |  |  |  | 3.16 | 24.30 | 0.50 | 2.81 | 24.30 | 0.50 |  | 1070 |

注1：斜线上方的值为Yyno联接组变压器，斜线下方的数值为Dyn11或Yzn11联接组变压器用

注2：根据用户需哟也可制造各种特助参数与性能的变压器。

二、630-630kVA、10kV级、三相双绕组无励磁调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |  |
| (KVA) | 高压±5% | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| 630 | 6 6.3 10 10.5 11 | 3 3.15 6.3 | Yd11 | 0.92 | 6.92 | 0.99 | 0.82 | 6.92 | 0.88 | 5.5 | 820 |
| 800 |  |  |  | 1.13 | 8.46 | 0.90 | 1.01 | 8.46 | 0.80 |  | 820 |
| 1000 |  |  |  | 1.33 | 9.90 | 0.90 | 1.18 | 9.90 | 0.80 |  | 820 |
| 1250 |  |  |  | 1.56 | 11.80 | 0.81 | 1.40 | 11.80 | 0.72 |  | 820 |
| 1600 |  |  |  | 1.88 | 14.00 | 0.72 | 1.69 | 14.00 | 0.64 |  | 820 |
| 2000 |  |  |  | 2.26 | 16.90 | 0.72 | 2.02 | 16.90 | 0.64 |  | 1070 |
| 2500 |  |  |  | 2.67 | 19.70 | 0.72 | 2.38 | 19.70 | 0.64 |  | 1070 |
| 3150 |  |  |  | 3.16 | 23.00 | 0.63 | 2.80 | 23.00 | 0.56 |  | 1070 |
| 4000 |  |  |  | 3.88 | 27.30 | 0.63 | 3.40 | 27.30 | 0.56 |  | 1070 |
| 5000 |  |  |  | 4.80 | 31.50 | 0.63 | 4.10 | 31.50 | 0.56 |  | 1070 |
| 6300 |  |  |  | 5.50 | 35.00 | 0.54 | 4.90 | 35.00 | 0.48 |  | 1070 |

注：根据用户要求也可制造各种特助参数与性能的变压器。

三、200-1600kVA、6-10kV、双绕组有载调压配电变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 | 低压 |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |  |
| (KVA) | ±4×2.5% |  |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| 200 | 6 6.3 10 10.5 11 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.43 | 2.91 | 1.4 | 0.38 | 2.91 | 1.2 | 4 | 550 |
| 250 |  |  |  | 0.50 | 3.42 | 1.3 | 0.45 | 3.42 | 1.1 |  | 550 |
| 315 |  |  |  | 0.60 | 4.10 | 1.3 | 0.54 | 9.90 | 1.1 |  | 660 |
| 400 |  |  |  | 0.72 | 4.96 | 1.2 | 0.64 | 4.10 | 1.0 |  | 660 |
| 500 |  |  |  | 0.86 | 5.90 | 1.1 | 0.77 | 5.90 | 1.0 |  | 660 |
| 630 |  |  |  | 1.08 | 7.27 | 1.0 | 0.96 | 7.27 | 0.9 | 4.5 | 660 |
| 800 |  |  |  | 1.26 | 8.89 | 0.9 | 1.12 | 8.89 | 0.8 |  | 660 |
| 1000 |  |  |  | 1.53 | 10.43 | 0.9 | 1.36 | 10.43 | 0.8 |  | 820 |
| 1250 |  |  |  | 1.76 | 12.40 | 0.8 | 1.56 | 12.40 | 0.7 |  | 820 |
| 1600 |  |  |  | 2.16 | 14.79 | 0.7 | 1.92 | 14.79 | 0.6 |  | 820 |

注：根据用户要求也可制造各种特助参数与性能的变压器。

四、6-10KV级、13型、三相双绕组无励磁调压配电变压器：

| 产品型号 | 电压组合kV | 联接组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kva) | 高压±5% | 低压 |  | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| SB13-30/10 | 6 6.3 10 10.5 11 | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 0.08 | 0.60/0.63 | 1.8 | 4 | 400 |
| SB13-50/10 |  |  |  | 0.10 | 0.87/0.91 | 1.6 |  | 400 |
| SB13-63/10 |  |  |  | 0.11 | 1.04/1.09 | 1.6 |  | 400 |
| SB13-80/10 |  |  |  | 0.13 | 1.25/1.31 | 1.5 |  | 400 |
| SB13-100/10 |  |  |  | 0.15 | 1.50/1.58 | 1.4 |  | 400 |
| SB13-125/10 |  |  |  | 0.17 | 1.80/1.89 | 1.4 |  | 550 |
| SB13-160/10 |  |  |  | 0.20 | 2.20/2.31 | 1.3 |  | 550 |
| SB13-200/10 |  |  |  | 0.24 | 2.60/2.73 | 1.3 |  | 550 |
| SB13-250/10 |  |  |  | 0.29 | 3.05/3.20 | 1.2 | 4.5 | 660 |
| SB13-315/10 |  |  |  | 0.34 | 3.65/3.83 | 1.1 |  | 660 |
| SB13-400/10 |  |  |  | 0.41 | 4.30/4.52 | 1.0 |  | 660 |
| SB13-500/10 SB13-630/10 |  |  |  | 0.48 | 5.15/5.41 | 1.0 |  | 660 |
|  |  |  |  | 0.57 | 6.20 | 0.9 |  | 820 |
| SB13-800/10 |  |  |  | 0.70 | 7.50 | 0.8 |  | 820 |
| SB13-1000/10 |  |  |  | 0.83 | 10.30 | 0.7 |  | 820 |
| SB13-1250/10 |  |  |  | 0.97 | 12.00 | 0.6 |  | 820 |
| SB13-1600/10 |  |  |  | 1.17 | 14.50 | 0.6 |  | 820 |

注：斜线下方负载损耗适用于Dyn11绕组