一、50-1600KVA、35KV级、三相双绕组无励磁调压配电变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |  |
| (KVA) | 高压±5% | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| 50 | 35 | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 0.19 | 1.15/1.21 | 1.80 | 0.17 | 1.15/1.21 | 1.60 | 6.5 | 550 |
| 100 |  |  |  | 0.26 | 1.92/2.01 | 1.60 | 0.23 | 1.92/2.01 | 1.40 |  | 550 |
| 125 |  |  |  | 0.31 | 2.26/2.38 | 1.50 | 0.27 | 2.26/2.38 | 1.40 |  | 660 |
| 160 |  |  |  | 0.32 | 2.69/2.82 | 1.40 | 0.29 | 2.69/2.82 | 1.30 |  | 660 |
| 200 |  |  |  | 0.39 | 3.16/3.33 | 1.40 | 0.34 | 3.16/3.33 | 1.20 |  | 660 |
| 250 |  |  |  | 0.46 | 3.75/3.95 | 1.30 | 0.41 | 3.75/3.95 | 1.10 |  | 660 |
| 315 |  |  |  | 0.55 | 4.53/4.76 | 1.30 | 0.49 | 4.53/4.76 | 1.10 |  | 660 |
| 400 |  |  |  | 0.66 | 5.47/5.75 | 1.20 | 0.58 | 5.47/5.75 | 1.00 |  | 820 |
| 500 |  |  |  | 0.77 | 6.58/6.92 | 1.10 | 0.69 | 6.58/6.92 | 1.00 |  | 820 |
| 630 |  |  |  | 0.94 | 67.88 | 1.00 | 0.83 | 67.88 | 0.90 |  | 820 |
| 800 |  |  |  | 1.11 | 9.41 | 0.90 | 0.98 | 9.41 | 0.80 |  | 820 |
| 1000 |  |  |  | 1.30 | 11.54 | 0.90 | 1.15 | 11.54 | 0.80 |  | 820 |
| 1250 |  |  |  | 1.58 | 13.94 | 0.80 | 1.41 | 13.94 | 0.70 |  | 820 |
| 1600 |  |  |  | 1.91 | 16.67 | 0.60 | 1.70 | 16.67 | 0.50 |  | 820 |

注1：斜线上方的值为Yyno联接组变压器，斜线下方的数值为Dyn11联接组变压器用

注2：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器。

二、630-31500KVA、35KV级、三相双绕组无励磁调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |  |
| (KVA) | 高压 | 分接(%) | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| 630 | 35-38.5 | ±5 | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | Yyn0 Dyn11 | 0.94 | 7.87 | 1.00 | 0.83 | 7.87 | 1.00 | 6.5 | 820 |
| 800 |  |  |  |  | 1.11 | 9.40 | 1.00 | 0.98 | 9.40 | 1.00 |  | 820 |
| 1000 |  |  |  |  | 1.30 | 11.54 | 0.90 | 1.15 | 11.54 | 0.90 |  | 820 |
| 1250 |  |  |  |  | 1.58 | 13.94 | 0.80 | 1.41 | 13.94 | 0.80 |  | 820 |
| 1600 |  |  |  |  | 1.91 | 16.67 | 0.70 | 1.70 | 16.67 | 0.70 |  | 820 |
| 2000 |  |  |  |  | 2.45 | 18.38 | 0.70 | 2.18 | 18.38 | 0.70 |  | 1070 |
| 2500 |  |  |  |  | 2.88 | 19.67 | 0.60 | 2.56 | 19.67 | 0.60 |  | 1070 |
| 3150 |  |  |  |  | 3.42 | 23.09 | 0.50 | 3.04 | 23.09 | 0.50 | 7.0 | 1070 |
| 4000 |  |  |  |  | 4.00 | 27.36 | 0.50 | 3.62 | 27.36 | 0.50 |  | 1070 |
| 5000 |  |  |  |  | 4.86 | 31.35 | 0.45 | 4.32 | 31.35 | 0.45 |  | 1070 |
| 6300 |  |  |  |  | 5.90 | 35.06 | 0.45 | 5.25 | 35.06 | 0.45 | 7.5 | 1070 |
| 8000 |  | ±2×2.5 |  |  | 8.10 | 38.48 | 0.40 | 7.20 | 38.48 | 0.40 |  | 1475 |
| 10000 |  |  |  |  | 9.79 | 45.32 | 0.40 | 8.70 | 45.32 | 0.40 |  | 1475 |
| 12500 |  |  |  |  | 11.34 | 53.87 | 0.40 | 10.08 | 53.87 | 0.40 | 8.0 | 1475 |
| 16000 |  |  |  |  | 13.68 | 65.84 | 0.35 | 12.16 | 65.84 | 0.35 |  | 2040 |
| 20000 |  |  |  |  | 16.02 | 79.52 | 0.35 | 14.40 | 79.52 | 0.35 |  | 2040 |
| 25000 |  |  |  |  | 19.15 | 94.05 | 0.30 | 17.02 | 94.05 | 0.30 |  | 2040 |
| 31500 |  |  |  |  | 22.75 | 112.86 | 0.30 | 20.22 | 112.86 | 0.30 |  | 2040 |

注1：额定容量为6300KVA及以下的变压器，可提供高压分接范围为±2×2.5%

注2：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器。

三、2000KVA-31500KVA、35KV级、三相双绕组有载调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |  |
| (KVA) | 高压 | 分接(%) | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| 2000 | 35-38.5 | ±3×2.5 | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | Yd11 | 2.59 | 19.24 | 0.72 | 2.30 | 19.24 | 0.64 | 6.5 | 1070 |
| 2500 |  |  |  |  | 3.06 | 20.64 | 0.72 | 2.72 | 20.64 | 0.64 |  | 1070 |
| 3150 |  |  |  |  | 3.64 | 24.71 | 0.65 | 3.23 | 24.71 | 0.58 | 7.0 | 1070 |
| 4000 |  |  |  |  | 4.36 | 29.16 | 0.65 | 3.87 | 29.16 | 0.58 |  | 1070 |
| 5000 |  |  |  |  | 5.22 | 34.20 | 0.61 | 4.64 | 34.20 | 0.54 |  | 1070 |
| 6300 |  |  |  |  | 6.34 | 36.77 | 0.61 | 5.63 | 36.77 | 0.54 | 7.5 | 1070 |
| 8000 |  |  |  |  | 8.86 | 40.61 | 0.54 | 7.87 | 40.61 | 0.48 |  | 1475 |
| 10000 |  |  |  | YNd11 | 10.44 | 48.05 | 0.54 | 9.28 | 48.05 | 0.48 |  | 1475 |
| 12500 |  |  |  |  | 12.31 | 56.86 | 0.50 | 10.94 | 56.86 | 0.45 | 8.0 | 1475 |
| 16000 |  |  |  |  | 14.81 | 70.32 | 0.49 | 13.17 | 70.32 | 0.43 |  | 1475 |
| 20000 |  |  |  |  | 17.51 | 70.32 | 0.49 | 15.57 | 70.32 | 0.43 |  | 1475 |
| 25000 |  |  |  |  | 20.07 | 97.85 | 0.45 | 18.40 | 97.85 | 0.40 |  | 1475 |
| 31500 |  |  |  |  | 24.62 | 120.65 | 0.45 | 21.88 | 120.65 | 0.40 |  | 2040 |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器。