一、630-63000KVA、66KV级、三相双绕组无励磁调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |  |
| (KVA) | 高压 | 分接(%) | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| 630 | 63 66 69 | ±5 ±2×2.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | Yd11 YNd11 | 1.4 | 7.1 | 1.25 | 1.3 | 7.1 | 1.15 | 8 | 820 |
| 800 |  |  |  |  | 1.7 | 8.6 | 1.20 | 1.5 | 8.6 | 1.10 |  | 820 |
| 1000 |  |  |  |  | 2.0 | 9.9 | 1.15 | 1.8 | 9.9 | 1.00 |  | 820 |
| 1250 |  |  |  |  | 2.3 | 12.0 | 1.15 | 2.1 | 12.0 | 1.00 |  | 1070 |
| 1600 |  |  |  |  | 2.8 | 14.1 | 1.10 | 2.5 | 14.1 | 0.95 |  | 1070 |
| 2000 |  |  |  |  | 3.2 | 16.6 | 1.10 | 2.9 | 16.6 | 0.95 |  | 1070 |
| 2500 |  |  |  |  | 3.9 | 19.7 | 1.00 | 3.4 | 19.7 | 0.90 |  | 1070 |
| 3150 |  |  |  |  | 4.6 | 23.1 | 0.95 | 4.1 | 23.1 | 0.85 |  | 1070 |
| 4000 |  |  |  |  | 5.4 | 27.4 | 0.90 | 4.8 | 27.4 | 0.80 |  | 1070 |
| 5000 |  |  |  |  | 6.5 | 30.8 | 0.80 | 5.8 | 30.8 | 0.70 |  | 1070 |
| 6300 |  |  |  |  | 8.3 | 34.2 | 0.70 | 7.4 | 34.2 | 0.65 | 9 | 1475 |
| 8000 |  |  |  |  | 10.1 | 40.6 | 0.70 | 9.0 | 40.6 | 0.65 |  | 1475 |
| 10000 |  |  |  |  | 11.9 | 47.9 | 0.65 | 10.6 | 47.9 | 0.60 |  | 1475 |
| 12500 |  |  |  |  | 14.0 | 56.8 | 0.65 | 12.5 | 56.8 | 0.60 |  | 2040 |
| 16000 |  |  |  |  | 16.9 | 69.8 | 0.60 | 15.0 | 69.8 | 0.55 |  | 2040 |
| 20000 |  |  |  |  | 19.8 | 84.6 | 0.60 | 17.6 | 84.6 | 0.55 |  | 2040 |
| 25000 |  |  |  |  | 23.4 | 100.0 | 0.55 | 20.8 | 100.0 | 0.50 |  | 2040 |
| 31500 |  |  |  |  | 27.7 | 120.6 | 0.50 | 24.6 | 120.6 | 0.45 |  | 2040 |
| 40000 |  |  |  |  | 33.1 | 141.5 | 0.50 | 29.4 | 141.5 | 0.45 |  |  |
| 50000 |  |  |  |  | 39.6 | 175.3 | 0.45 | 35.2 | 175.3 | 0.40 |  |  |
| 63000 |  |  |  |  | 46.8 | 211.2 | 0.40 | 41.6 | 211.2 | 0.35 |  |  |

注1：额定容量为5000KVA及以下的变压器，可提供高压分接范围为±2×2.5%

注2：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器。

二、6300-63000KVA、66KV级、三相双绕组无励磁调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |  |
| (KVA) | 高压 | 分接(%) | 低压 |  | (%) | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| 6300 | 63 66 69 | ±8×1.25 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 9.0 | 34.2 | 0.70 | 8.0 | 34.2 | 0.65 | 9 | 1475 |
| 8000 |  |  |  |  | 10.8 | 40.6 | 0.70 | 9.6 | 40.6 | 0.65 |  | 1475 |
| 10000 |  |  |  |  | 12.8 | 47.9 | 0.65 | 11.4 | 47.9 | 0.60 |  | 1475 |
| 12500 |  |  |  |  | 15.1 | 56.8 | 0.65 | 13.4 | 56.8 | 0.60 |  | 2040 |
| 16000 |  |  |  |  | 18.2 | 69.8 | 0.60 | 16.2 | 69.8 | 0.55 |  | 2040 |
| 20000 |  |  |  |  | 21.6 | 84.6 | 0.60 | 19.2 | 84.6 | 0.50 |  | 2040 |
| 25000 |  |  |  |  | 25.6 | 100.0 | 0.55 | 22.7 | 100.0 | 0.50 |  | 2040 |
| 31500 |  |  |  |  | 30.3 | 120.6 | 0.50 | 27.0 | 120.6 | 0.45 |  | 2040 |
| 40000 |  |  |  |  | 36.3 | 141.5 | 0.50 | 32.2 | 141.5 | 0.45 |  | 2040 |
| 50000 |  |  |  |  | 42.8 | 175.3 | 0.45 | 38.1 | 175.3 | 0.40 |  | 2040 |
| 63000 |  |  |  |  | 50.6 | 211.2 | 0.40 | 45.0 | 211.2 | 0.35 |  | 2040 |

注1：额定容量为5000KVA及以下的变压器，可提供高压分接范围为±2×2.5%

注2：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器。