一、6-10KV级、10型、三相双绕组无励磁调压配电变压器：

| 额定容量 | 电压组合kV | 联接组 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kva) | 高压 | 分解范围 | 低压 | 标号 | (kw) | (kw) | (%) | (%) |
| 50 | 6 10 10.5 11 | ±2×2.5%±5 | 0.4 | Y,yno 或 D,yn11 | 270 | 990 | 1.0 | 4 |
| 80 |  |  |  |  | 370 | 1380 | 0.9 |  |
| 100 |  |  |  |  | 400 | 1570 | 0.9 |  |
| 125 |  |  |  |  | 470 | 1840 | 0.8 |  |
| 160 |  |  |  |  | 540 | 2130 | 0.8 |  |
| 200 |  |  |  |  | 620 | 1520 | 0.8 |  |
| 250 |  |  |  |  | 720 | 2750 | 0.7 |  |
| 315 |  |  |  |  | 880 | 3470 | 0.7 |  |
| 400 |  |  |  |  | 980 | 3990 | 0.6 |  |
| 500 |  |  |  |  | 1160 | 4880 | 0.6 |  |
| 630 |  |  |  |  | 1300 | 5960 | 0.6 | 6 |
| 800 |  |  |  |  | 1520 | 6950 | 0.6 |  |
| 1000 |  |  |  |  | 1770 | 8130 | 0.6 |  |
| 1250 |  |  |  |  | 2090 | 9690 | 0.6 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 2450 | 11730 | 0.6 |  |
| 2000 |  |  |  |  | 3050 | 14450 | 0.6 |  |
| 2500 |  |  |  |  | 3600 | 17170 | 0.5 |  |
| 3150 |  |  |  |  | 5060 | 24140 | 0.5 |  |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器

二、6-10KV级、10型三相双绕组无励磁调压电力变压器：

| 额定容量 | 电压组合kV | 联接组 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kva) | 高压 | 分解范围 | 低压 | 标号 | (kw) | (kw) | (%) | (%) |
| 630 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2×2.5%±5 | 3 3.15 6 6.3 | Yd11 Y,yno Dyn11 | 1440 | 6360 | 1.0 | 6 |
| 800 |  |  |  |  | 1620 | 7600 | 1.0 |  |
| 1000 |  |  |  |  | 1940 | 8780 | 0.9 |  |
| 1250 |  |  |  |  | 2340 | 10450 | 0.9 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 2790 | 13580 | 0.9 |  |
| 2000 |  |  |  |  | 3600 | 16190 | 0.7 |  |
| 2500 |  |  |  |  | 4230 | 19090 | 0.7 |  |
| 3150 |  |  |  |  | 5040 | 22320 | 0.6 | 7 |
| 4000 |  |  |  |  | 6030 | 26880 | 0.6 |  |
| 5000 |  |  |  |  | 7200 | 31820 | 0.5 |  |
| 6300 |  |  |  |  | 8500 | 37810 | 0.5 |  |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器

三、6-10KV级、10型、三相双绕组有载调压配电变压器：

| 额定容量 | 电压组合kV | 联接组 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kva) | 高压 | 分解范围 | 低压 | 标号 | (kw) | (kw) | (%) | (%) |
| 315 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±4×2.5% | 0.4 | Y,yno Dyn11 | 990 | 3610 | 1.2 | 4 |
| 400 |  |  |  |  | 1120 | 4270 | 1.2 |  |
| 500 |  |  |  |  | 1290 | 5220 | 1.2 |  |
| 630 |  |  |  |  | 1490 | 6170 | 1.0 |  |
| 630 |  |  |  |  | 1440 | 6360 | 1.0 | 6 |
| 800 |  |  |  |  | 1710 | 7500 | 1.0 |  |
| 1250 |  |  |  |  | 1980 | 87800 | 0.9 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 2340 | 104500 | 0.9 |  |
| 2000 |  |  |  |  | 2720 | 12440 | 0.9 |  |
| 2500 |  |  |  |  | 3420 | 15200 | 0.7 |  |
| 6300 |  |  |  |  | 3960 | 18140 | 0.7 |  |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器

四、20KV级、10型、三相双绕组无励磁调压配电变压器：

| 额定容量 | 电压组合kV | 联接组 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kva) | 高压 | 分解范围 | 低压 | 标号 | (kw) | (kw) | (%) | (%) |
| 50 | 20 22 24 | ±2×2.5%±5 | 0.4 | Y,yno 或 D,yn11 | 340 | 1235 | 1.0 | 6 |
| 100 |  |  |  |  | 540 | 1995 | 0.9 |  |
| 160 |  |  |  |  | 675 | 2470 | 0.9 |  |
| 200 |  |  |  |  | 740 | 2945 | 0.8 |  |
| 250 |  |  |  |  | 845 | 3420 | 0.8 |  |
| 315 |  |  |  |  | 970 | 4085 | 0.7 |  |
| 400 |  |  |  |  | 1150 | 4845 | 0.7 |  |
| 500 |  |  |  |  | 1350 | 5795 | 0.6 |  |
| 630 |  |  |  |  | 1530 | 6840 | 0.6 |  |
| 800 |  |  |  |  | 1755 | 8265 | 0.6 |  |
| 1000 |  |  |  |  | 2070 | 9785 | 0.6 |  |
| 1250 |  |  |  |  | 2385 | 11540 | 0.6 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 2790 | 13870 | 0.6 |  |
| 2000 |  |  |  |  | 3240 | 16385 | 0.6 |  |
| 2500 |  |  |  |  | 3870 | 19380 | 0.6 |  |
| 2000 |  |  |  |  | 3240 | 17860 | 0.6 | 8 |
| 2500 |  |  |  |  | 3870 | 21280 | 0.6 |  |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器