ZBW系列高/低压组合式变电站

概述

ZBW系列交流组合式变电站，将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配装置，用于城市高层建筑、居民小区、铁路、机场、码头、中小型工厂、矿山油田以及临时施工用电等场所，作配电系统中接受和分配电能之用。

ZBW系列组合式变电站，具有成套性能强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便以及可移动等特点，与常规土建式变电站相比，同容量的箱式变电站占地面积通常仅为常规变电站的1/10～1/5，大大减少了设计工作量及施工量，减少了建设费用。在配电系统中，可用于环网配电系统，也可用于双电源或放射终端配电系统，是目前城乡建设和改造的新型成套设备。

ZBW系列交流组合式变电站符合GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》标准和IEC1330标准。

“CQC”认证试验依据

试验依据标准：GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》。

型号及含义

ZB   W  -  □ / □

ZB—组合式变电站

W—户外型

□—变压器容量

□—高压侧额定电压

使用环境条件

1）环境温度不高于+40℃，不低于-30℃。

2）海拔高度不超过1000m。

3）户外风速不超过34m/s。

4）空气相对湿度不超过90％（+25℃时）。

5）地震水平加速度为0.4m/s2,垂直加速度0.2m/s2。

6）无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

注：如产品使用条件超过以上规定，订货时提出与制造厂协商确定。

技术参数

1）整体技术参数

变压器额定容量（KVA）：30、50、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600

额定电压（KV）：10/0.4（0.23）

额定频率：50HZ

高压侧热稳定电流和峰值电流：（见下表）

| 系统容量（MVA） | 热稳定电流（KA）（有效） | 峰值电流（KA） |
| --- | --- | --- |
| 200 | 12.5 | 31.5 |
| 300 | 16 | 40 |

2）电力变压器参数：（见下表）

| 产品型号 | 额定容量KVA | 额定电压KV | 空载损耗KW | 负载损耗KW | 阻抗电压％ | 总重kg | 外形尺寸 长×宽×高（㎜） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S11-30/10 | 30 | 10/0.4 | 0.130 | 0.600 | 4 | 290 | 785×-×960 |
| S11-50/10 | 50 | 10/0.4 | 0.170 | 0.870 | 4 | 390 | 820×-×1010 |
| S11-63/10 | 63 | 10/0.4 | 0.200 | 1.04 | 4 | 450 | 845×645×1045 |
| S11-80/10 | 80 | 10/0.4 | 0.240 | 1.25 | 4 | 510 | 875×655×1110 |
| S11-100/10 | 100 | 10/0.4 | 0.290 | 1.50 | 4 | 550 | 880×725×1140 |
| S11-125/10 | 125 | 10/0.4 | 0.340 | 1.80 | 4 | 660 | 920×-×1265 |
| S11-160/10 | 160 | 10/0.4 | 0.400 | 2.20 | 4 | 790 | 950×750×1310 |
| S11-200/10 | 200 | 10/0.4 | 0.480 | 2.60 | 4 | 990 | 1000×785×1335 |
| S11-250/10 | 250 | 10/0.4 | 0.560 | 3.05 | 4 | 1090 | 1055×830×1395 |
| S11-315/10 | 315 | 10/0.4 | 0.670 | 3.65 | 4 | 1235 | 1085×885×1420 |
| S11-400/10 | 400 | 10/0.4 | 0.800 | 4.30 | 4 | 1510 | 1160×900×1495 |
| S11-500/10 | 500 | 10/0.4 | 0.960 | 5.10 | 4 | 1740 | 1200×925×1555 |
| S11-630/10 | 630 | 10/0.4 | 1.20 | 6.20 | 4.5 | 2185 | 1700×975×1609 |
| S11-800/10 | 800 | 10/0.4 | 1.40 | 7.50 | 4.5 | 2550 | 1760×1025×1684 |
| S11-1000/10 | 1000 | 10/0.4 | 1.70 | 10.3 | 4.5 | 2910 | 1790×1030×1739 |
| S11-1250/10 | 1250 | 10/0.4 | 1.95 | 12.0 | 4.5 | 3460 | 1930×1130×1801 |
| S11-1600/10 | 1600 | 10/0.4 | 2.40 | 14.5 | 4.5 | 4060 | 2065×1245×1861 |

3）高压负荷开关参数：（见下表）

| 参数项目 | 开关型号 |
| --- | --- |
|  | FN18-100RD | FKN12A-12D | VS1-12 |
| 额定电压kV | 12 | 12 | 12 |
| 额定频率Hz | 50 | 50 | 50 |
| 额定电流A | 630-1250 | 630-1250 | 630-1250 |
| 额定短路开断电流kA | 50 | 50 | 50 |
| 动稳定电流kA | 50 | 31.5-40-66 | 50 |
| 热稳定电流kA | 16-20（2s） | 20 | 20(3S) |
| 相间距离mm | 210±3 | 210±2 | 210（中心距离） |

4）低压空气断路器参数：（见下表）

| 型号 | DW15-630 | DW15-1600 | DW15-2500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壳架等级额定电流A | 630 | 1600 | 2500 |
| 脱扣器电流等级A | 100 160 200 250 315 400 630 | 630 800 1000 1600 | 1600 2000 2500 |
| 额定电压（AC/DC）V | 380/250 | 380/250 | 380/250 |
| 通断能力KA | 30 | 30 | 40 |

注：DW15系列开关为正泰公司产品,该产品通过CCC认证。

5）低压电流互感器参数：（见下表）

| 型号 | 额定电压 V | 额定电流比A | 准确级数 | 二次负荷 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.5级 |  |
| LMZJ1-0.5 | 500 | 75/5-600/5 | 0.5 | 5-10 |  |
| LMZJ1-0.66 | 660 | 300/5-3000/5 | 0.5 | 5-20 | 可穿母线 |

6）指示仪表

低压指示仪表：设有仪表、电压、功率因数、压力和温度表或采用综合自动记录仪，其中电流表总柜每相设一个；电压、功率因数和压力或温度表根据情况各设一个，电压采用三相切换方式。

各类仪表的技术数据（见下表）

| 仪表名称 | 符号 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流电流表 | A | 6L2-A | 3 | 经电流互感器接入 |
| 交流电压表 | V | 6L2-V 450V | 1 | 直接接入转换开关切换 |
| 功率因数表 |  | 6L2-cosψ | 1 | 经电流互感器接入 |

7）低压母线

采用单片矩形截面铜母线，由矩形截面母线在空气中的电流密度与额定电流之间的关系，选择低压主母线和分支母线截面尺寸。

零母线截面通常不小于主母线截面的1/2。

变压器二次与主二次开关用交联聚已烯电缆连接，或用铜母线连接。

主二次接线端子镀锡处理，以减少接触电阻和接触点温升。

结构特点

1）本产品由高压配电装置、变压器及低压配电装置联接而成，分成三个功能隔室，即高压室、变压器室和低压室，高、低压室功能齐全。高压室由高压环网柜（型号）HXGN-10组成一次供电系统，可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式，315KVA及以上装设高压计量元件，满足高压计量的要求。变压器室可选择S11、S9及其它低损耗油浸式变压器和干式变压器(用户要求)；变压器室及低压室设有自启动强迫风冷系统及照明系统，低压室根据用户要求可采用面板或柜装式结构组成用户所需供电方案，有动力配电、照明配电、无功功率补偿、电能计量和电量测量等多种功能，满足用户的不同要求。并方便用户的供电管理和提高供电质量。

2）高压室结构紧凑合理并具有全面防误操作联锁功能。各室均有照明装置，另外高、低压室所选用全部元件性能可靠、操作方便，使产品运行安全可靠、操作维护方便。

3）采用自然通风和强迫通风两种方式，使通风冷却良好。变压器室和低压室均有通风道，排风扇有温控装置，按整定温度能自动启动和关闭，保证变压器满负荷运行。

4）315KVA变压器设低电压保护装置,630KVA及以上变压器均设温度、瓦斯、低电压和过流保护装置。

5）箱体结构能防止雨水和污物进入并采用特种钢板制作，经防腐处理，具备长期户外使用的条件，确保防腐、防水、防尘性能，使用寿命长，同时外形美观。

包装、运输

1）包装应牢固，保证运输过程中不受损坏。

2）包装箱外有各种警示标志。

3）保存在干燥、平整，没有气体腐蚀的地方。

安装、验收和维护

1）安装

A.选择通风良好，尽可能是背阴的地方为站址。

B.用户提前索取安装基础图，按要求施工基础及电缆井，装好百叶窗和安全网。百叶窗要按设计图纸加工，保证达到通风效果。如果有特殊要求，用户可自行设计加工。

C.予埋好进出线电缆和保护管，管径应大于电缆外径1.5倍，电缆弯曲半径应大于电缆外径10倍。高压采用电缆进出线，低压为电缆出线。

D.埋好接地板，可沿基础四周或一侧埋设。接地网引线与箱站的接地联线有两条，与箱体连接可用焊接或螺栓连接，接地电阻R＜4欧姆，接地装置由用户自行设计。

E.将箱站吊在基座上，按高低压进线方式摆好位置，接好电缆及接地联线。

2）验收与检查

A.文件资料、备品备件与装箱单相符合。

B. 箱体及设备元件外观良好，元件安装符合规程要求。

C.铭牌及各种标志齐全、正确。

D.高压开关操作灵活可靠，五防联锁功能及带电显示装置正常。

E.高压熔断器良好，电流选择正确。

F.低压空气断路器操作灵活、可靠，电器辅助接点通断可靠、准确，CT

仪表回路接线正确，照明回路联锁正常。

G.一、二次接线正确，所有电器安装牢固可靠，回路接点接触良好。

H.交接试验达到专业标准。

3）运行维护

A.各电器元件运行和维护，应参照产品说明书所列要求进行。

B.定期检查变压器油位，是否有渗漏现象，检查上层油温指示是否正常，上层油温升<60k。

C.高压开关必须按厂家规定进行维护，低压开关跳闸后，应检查原因，排除故障后方可投入运行。

订货

订货时请提供以下资料：

A.箱式变电站型式。

B.变压器型号和容量。

C.高、低压回路主接线方案图。

D.有特殊要求的电气元件型号和参数。

E.外壳颜色。

F.备品、备件的名称、数量以及其它要求。