GCK型低压成套开关设备
概述
GCK低压抽出式开关柜适用于三相交流50Hz，额定电压380V，额定电流4000A及以下的三相四线制及三相五线制电力系统，作为接受电能和分配电能之用。广泛用用发电厂、变电所、厂矿企业和高层建筑的动力配电中心PC和电动机控制中心MCC。

产品型号及含义

符合标准
本产品符合：
国家标准GB7251《低压成套开关设备》
国际标准IEC439—1《低压成套开关设备和控制设备》

使用条件
周围空气温度不高于+40℃；不低于-5℃；并且24小时内其平均温度不高于+35℃。
周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度，如+20℃时为90%，但应考虑到由于温度的变化有可能会偶然产生适度的凝露。
户内使用，使用地点的海拔高度不得超过2000m。
应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到腐蚀的场所。

结构特点
1、开关柜的基本骨架为组合装配式结构，柜架的全部结构用自攻螺丝紧固连接而成，加上门、隔板、封板、支架以及母线、抽屉及电器组件等组成一台完整的开关柜，同时由于当初GCK骨架采用了GF28-2型材，这种型材由于钢板较薄，另外该型材在镀锌时在其中部有一死角，导致柜体的使用寿命不长，同时又考虑到其整体结构的标准化等因素，我公司大胆加以改进，采用了C型特种型材，以25mm为模数，2mm厚的钢板弯制而成，再加上在装配时全部采用钢性较强的自攻螺丝进行坚固，使得组合更灵活方便，使用寿命更持久。
2、开关柜采用模数化设计，将柜体分成三个区，顶部为母线区，前部为电器区，后部为电缆进线区，每个区域均由钢板隔开以保证线路正常运行，有效防止故障扩大，当电器元件抽出柜外后，柜内带电体均不外露，对用户来讲使用更安全可靠，对于馈电柜，柜宽为600mm，最多可装9只（或18只）馈电回路。（18只馈电路只适用于63A以下容量的负载单元）
3、按开关柜使用可分为受电柜、馈电柜、电容补偿柜。
4、各相同功能单元的抽屉能互换，一旦发生故障单元抽出，将备用抽屉插入，这样大大缩短了故障时间，提高了设备的可靠性。
5、开关柜可设计成固定柜与抽屉柜混合型，也可均为抽屉型，即保留了固定柜的实用、价廉的特点，又具有抽屉的体积少、功能强，易于更换等优点。
6、为确保操作程序和维护人员的人身安全，开关柜内设置了机械联锁机构，抽屉单元与门、主开关设置了机械联锁机构，使其使用更可靠。
7、开关柜的抽屉有四种标准尺寸200、300、400、600mm其结构轻七，组装方便，布局合理并且具有工作、试验、隔离三位置。
8、开关柜的N、PE线在开关柜的后下方，PE线与柜架联结，不但使出线电缆连接更方便，而且接地更可靠。
9、在不降低防护等级的情况下，开关柜的顶部与上下通风门均设有通风系统。
	　
	宽
	深
	高

	抽屉柜
	600
	800 1000
	2200

	进线柜
	600 800 1000
	800 1000
	2200

	电容柜
	600 800 1000
	800 1000
	2200


	 外尺寸与安装


	主要数据

	标准及技术规范
通过型式试验的低压成套
IEC439.1-1992
低压成套开关设备
GB7251.1-1997
过电压类别
Ⅲ
污染等级
3
　
额定工作电压（Ve）
380V
380V
额定频率
50Hz
　
水平母线
　
　
额定电流（A）
4000 3150 2500 2000 1000
　
额定短时耐受电流（KA）
50(IS有效值)
　
额定峰值耐受电流（KA）
  105
　
垂直母线
　
　
额定电流
1400A-200A
额定短时耐受电流（KA）
30kA
　
额定峰值耐受电流（KA）
65
　
各类器件额定值
　
　
断路器单元（A）
至4000
　
抽屉单元、主触头额定电流（A）
800-125
　
无功补偿单元柜最大功率（kvar）
360
　
外壳防护等级
IP40、IP30
　



安装和使用
  产品的安装应按配电设备的一般安装方法进行，基础槽钢和采用螺栓固定方式时的螺栓由用户自备。主母线连接时，必须使搭接面贴合、平整，否则松开拼柜螺栓进行调整。
产品安装后投运前需作检查与试验，检查柜表面复盖材料（如喷塑）有否损坏，柜内是否干燥、整洁；检查柜内是否有异物放置（如螺栓，电焊条），每个螺丝紧固有无松动、漏拧紧；检查操作机构是否灵活，抽屉抽插有无卡阻碰撞现象，机构联锁是否灵活，动作是否准确；检查开关整定电流值、仪表的刻度、互感器的配比与极性是否符合要求。最后用1000伏兆欧表测量绝缘电阻值，应不低于1兆欧，用临时电源

试送电，电动合分、指示均应准确无误。
投入运行后应保持日常维护，定期观察母线的发热情况，发现温升偏高或有异常声响时应查明原因。视运行环境因素，每2至5年进行一次清理工作及维护保养工作。
使用注意事项
a.  GCK系列柜为不靠墙安装、正面操作、双面维修的低压配电柜。柜的正常操作及维修工作，必须是考        核合格的专业人员方可进入或开启进行操作、检查和维护；
b.         空气断路器、塑壳开关经过多次分、合，特别是经过短路分、合后，会使触头局部烧伤和产生碳类物质，使接触电阻增大，应按断路器使用说明书进行维护和检修；
c.         经过安装或修复后，必须严格检查各隔室之间、功能单元之间的隔离状态况确已恢复，以确保本装置良好的功能分隔性，防止出现故障扩大。
产品成套
制造厂供货时将提供下列文件及附件：
送货清单
产品合格证 
出厂检验报告
一次系统图、控制原理图和二次接线图框门钥匙、操作手柄及合同规定的备品配件主要元器件的使用说明书
订货须知
用户订货时，应提供下列资料；
1、主电路方案及组合排列
2、辅助电路控制和接线原理
3、开关柜在配电室的平面布置
4、进线和出线形式及接口要求
5、柜内所装元件的详细规格和参数
6、开关柜表面漆膜颜色，或按我公司标准

[image: image1.jpg]VES b

—RGEE

01

4000A 3200A
1000mm
M40 T M32
ME-4000 | ME-3200
AH-30C

A 8
| 2500 | 2000A | 1600A  1250A
800mm 600mm

1800mm
M25 [ M20 MI6 12-M08
ME-2500 ME-2000 ME-1600
AH-25C

ME-1250
_AH20C | AH-168

108

VES B
WHHE
uw% A l B
4000A J 3200A 2500A 2000A 1600A ‘ 1250A
1000mm- 600mm
1800mm
Ma0 [ M32 M25 T M20 M6 | MI2~MO8
ME-4000 | ME-3200 | ME-2500 | ME-2000 | ME-1600 | ME.1250
AADC | AH-30C | AHZGC | AH20C | AWICR | AH-I0B.
v 241200mm]





[image: image2.jpg]pES L 10

REL

4000A 3200A 2500A 2000A 1600A | 1250A

Hifk s 1000mm ! 800mm 600mm
AN E Y 1800mm

s T mao T M3 M5 [ M20 | MI6 | MI2-MOS
L ME-000 | ME-3200 | ME500 | ME-2000 | ME-1600  ME-1250

WA WE-4000
ik AH-40C
200mm |

B — AH-40C | AH-30C | AH-25C __ AH-20C | _AH-168 AH-108

| 13 | 14
| 1
ROC/ESL] | 1
| wiw
Y | N | 8 e e N a
woe | O B
i ik 2500: ‘ 2000A ;ﬁ 1600A | n;zsoA | . lqux2W
o R o 1 Eomm L bDUml ‘ iD,DmDD)T
1800mm
M25 T M20 | M6 [ M12-M08

ME-2500 | ME-2000 = ME-1600 | ME-1250
- | AHZEC | AH20C__ AW16B. | 8108 |

# ik |- |





[image: image3.jpg]TRES 15 16
——
Y
ueld)
—RI KA -
25
LA FES A ] A B8
W& A
HE i 300kvar ‘ 240kvar ‘ 180kvar 120kvar
[T | 1000mm | soomm 600mm
N 1800mm
S QSA-630 T QsA-400 I QSA-250 QSA-250
EBILA | RT14-63 RT14-63 RT14-32 RT14-32
T L Tesoc BSOC . B30C _B30C
#® 20kvarx 168 20kvarx 12§ 15kvarx 1 2§ 15kvar X 8
pEY 1 7 1 18 ‘ L 20 21
e ? )
Bk g% |
LI Wl i)
W i 50A 100A ‘ 200A 400A 600A
Hi kS | 600mm
i /N5 20072 200 ’ 300 400 600
NS NS-100 | NS-250 NS-400 | NS-630
E b CM1:100 CM1-225 CM1-400 | CM1-630
B 6100 G- 1G-400 76:600
# A8 | APRI TS A OB | G T RARS | 0 4 ] 4086





[image: image4.jpg]pEL L] 22 23 ‘ 24 25 o6
e
I EN]
ok s . — SRS
f PR | |
o | wABLEE R
e e v S e
e Wi 7.5kW 300W | 7S | 100K | 150kW
AR 1 600mm
£ o i - e S
ey 200/2 200 300 400 | 600
~NS-80 NS-100 NS-160 | NS-250 | NS-400
830 865 81700 | 8250 8370
125 ‘ 165 B Y- Ea el It f 7 T S
# i ARS8 | 4o R08 | M-rwm\ I TR RO
Rl e - —— e =
ES b 27 28 | 29 ‘ 30 31
RERE
% | |
"o [ETETREE D
W i 7.5kW ‘ 30kw ‘ 75kW ookw | 1s0ew
AR 600mm
o 200/2 ‘ 200 300 | 400 [ 600
_ NS-80 1 NS-100 NS-160 NS-250 ‘ NS-400
e 830 865 8170 8250 8370
= 125 165 SitEe i Ti6 6

& i | AT R8s | i T 498 lrlwnliéb%‘ R T RAR | R 3





[image: image5.jpg]pES 35 36
|
|
e | %; ] )
B % | L
no# WA LS (YA
———
K Wit 7.5kW ‘ 30kW 75kW ‘ 100kW 150kW
600mm
[ R
200/2 200 300 400 600
O Ns:80 NS-100 | NS-160 NS-250 NS-200
830 865 8170 8250 8370

25 165 | 6 Ti6 e
fxiﬁ'vmi&lx%“ﬁﬂ-ﬂié?% TR | I I AARE | BER ol 23R





[image: image6.jpg]s o El o
1 [0 i [T
o |
o
0 p 5 ‘
=) ° =)
g 8
§ B 8
5 |
0 fl N
. 800 2q/ . 1000 .20 1000
(1000 1200)
4413
lo .
S [§-10)
L 750 |
950 1150)
0 //
: - R L1
- - - | 1R R 1
N - - | 2F X%k
N 2/ .
- N = SIEA
ol
- - - g 2HiAE
R - - 5.
. 5 R . |
- - - (2
_ '
af A
3000 g 1000
~800





10

