低压无功功率补偿装置

1用途及特点

型交流低压无功补偿柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50HZ、电压380V及以下电力系统中，作自动改善电网功率因数用。

型交流低压无功补偿柜是根据能源部主管部门、广大用电用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理，电气方案切保实际，系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。

本产品可与GGD型低压配电屏配套使用，也可单独使用，屏内设有ZKL6-□型无功功率补偿自动控制器，控制器采用6步（或8、10、12步）循环投切的方式进行工作，能根据电网负荷消耗的感性无功功率的多少，以10～120S可调的时间间隔，自动地控制电容器组的投切，使用网的无功消耗保持在最低状态，从而可提高电网的功率因数质量、减少输配电系统和变压器的损耗。

2产品型号及含义

H D J-□

无功补偿容量

低压无功功率补偿装置

3使用条件

3.1周围空气温度不高于+40℃.不低于-5℃.24小时内的平均温度不得大于+35℃。

3.2户内安装使用。使用地点的海拔高度不超过2000M

3.3周围空气相对湿度在最高温度为+40℃不超过50％.在较低温度时允许有较大的相对湿度（例如+20℃时为90％）应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。

3.4设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。

3.5设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。

4电气参数

4.1额定绝缘电压660V

4.2额定工作频率50Hz

4.3辅助电路的工作电压

交流220V

5柜体结构

5.1构架作8Mf冷弯型钢材局部焊接拼装而成。其刚性及承载能力均达到电器元件的安装要求。构架上分别有按E-20mm和E-100mm模数排列的安装孔，以提高产品装配的通用性。

5.2主母线排列在柜的上部后方，采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构。用高阻燃PPO合金材料热注成型。机械强度和绝缘强度高，能承受有效值50kA峰值105KA动、热温度冲击力，长期允许温度可达120℃.

5.3构架外形尺寸：

高： 2200-2000-1800

宽：600-800-1000-1200

深：600-800-1000

5.4柜宽1000mm,正面采用不对称（200+800）的双门结构，柜体后面采用对称式双门结构。既解决直接触电的防护又提高了整体美观和强度，也便于制造厂形成标准化生产。

5.5柜门采用镀锌转轴式铰链与构架相连。安装、拆卸方便。门的折边处均加有橡胶嵌条，关门时与柜体之间的嵌条有一定的压缩行程。以防门边与柜体直接碰撞，并提高了门的防护等级。

5.6装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。柜内的安装件与构架间用接地滚花螺钉连接，构成完整的接地保护电路。

5.7柜体前后，顶面及两端侧的防护等级达到IP30，也可根据用户的要求在IP23-IP40之间选择。

5.8为加强通风和散热，在柜体的下部、后上部和顶部均有通风散热孔，使柜体在运行中形成自然通风道，有较好的散热性能。散热孔用钢丝网板加封，以保证柜体的防护等级。

5.9柜体的顶盖，可在需要时拆装，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，便于起吊、装运。

5.10柜体被复层采用聚脂桔形烘漆喷涂，消除眩光，且附着力强，柜内的安装件均镀锌、钝化处理，提高了“三防”性能。

6安装与使用

产品到达收货地点后，首先应当检查包装是否完整无损，发现问题应及时通知有关部门查找原因。对立即安装的产品，应根据正常使用条件的规定，置于适当的场所。

6.1产品安装

产品的安装应按安装示意图进行（见附图2），基础槽钢和螺栓由用户自备，主母线安装时应将搭接面修理平整，处理干净，涂上中性凡士林或采取其他措施，然后用螺栓紧固。

6.2产品在安装完毕后，投入运行前需进行如下项目的检查与试验。

- 检查柜体被复层漆膜有无脱落，柜内是否干燥、清洁。

- 电器元件的操作机构是否灵活，不应有卡滞或操作力过大想象。

- 主要电器的通断是否可靠、准确。辅助接点的通断是否可靠准确。

- 仪表指示与互感器的变化及极性是否正确。

- 母线连接是否良好，其绝缘支撑件、安装件及附件是否安装牢固可靠。定值是否符合设计要求，动作是否准确。

- 电路的接点是否符合电气原理图要求。

- 保护电器系统是否符合要求。

- 用500伏兆欧表测量绝缘电阻值不得低于1兆欧。

6.3使用注意事项

本产品为不靠墙安装，单面（正面）操作，双面开门维修的低压补偿柜，产品的维修通道及柜门，必须经考核合格的专业人员方可进入或开启进行操作、检查和维修。

7产品成套性：制造厂供货时应提供下列文件及附件。

- 装箱清单

- 产品合格证

- 使用说明书

- 出厂试验报告

- 有关电气图纸

- 柜门钥匙，操作手柄及合同单规定的备品备件

8订货须知：用户订货时应提供如下资料

- 产品的全型号（包插主电路方案号和辅助电路方案号）

- 主电路系统组合顺序图

- 辅助电路电气原理图

- 柜内元器件清单

- 其它与产品正常使用条件不符合的特殊要求。